## Sheet1 (2)
水質検査項目及び検査回数表
番号 | 項 目 名 | 基 準 値 | 毎 月 | ３月毎 | 年１回 | 隔年１回 | 備 考
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | ○
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ○
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 |  |  |  | ○ | 隔年の１、３年目
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |  |  |  | ○ | 隔年の２、４年目
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |  |  |  | ○ | 〃
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |  |  | ○
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |  |  |  | ○ | 隔年の２、４年目
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 |  |  | ○
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 |  | ○
10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態性窒素 | 10mg/L以下 |  |  |  | ○ | 隔年の１、３年目
11 | フッ素及びその化合物 | 0.８mg/L以下 |  |  |  | ○ | 〃
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |  |  |  | ○ | 〃
13 | 四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 |  |  |  | ○ | 〃
14 | 1.4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |  |  |  | ○ | 隔年の２、４年目
15 | シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |  |  |  | ○ | 隔年の１、３年目
16 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |  |  |  | ○ | 〃
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |  |  |  | ○ | 〃
18 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |  |  |  | ○ | 〃
19 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |  |  |  | ○ | 〃
20 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |  | ○
21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |  | ○
22 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |  | ○
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 |  | ○
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |  | ○
25 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |  | ○
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |  | ○
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 |  | ○
28 | ブロモジククロロメタン | 0.03mg/L以下 |  | ○
29 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |  | ○
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |  | ○
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |  |  | ○
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |  | ○
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |  |  | ○
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |  |  | ○
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |  |  |  | ○ | 隔年の１、３年目
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |  |  | ○
37 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | ○
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 |  |  |  | ○ | 隔年の２、４年目
39 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |  |  |  | ○ | 〃
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |  |  |  | ○ | 〃
41 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |  |  | ○
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |  |  | ○
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |  |  |  | ○ | 隔年の２、４年目
44 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 |  |  |  | ○ | 〃
45 | 有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 5mg/L以下 | ○
46 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | ○
47 | 味 | 異常でないこと | ○
48 | 臭気 | 異常でないこと | ○
49 | 色度 | 5度以下 | ○
50 | 濁度 | 2度以下 | ○
| 検査項目数 |  | 9 | 13 | 8 | 20

## Sheet1
水質検査項目及び検査回数表
番号 | 項 目 名 | 基 準 値 | 毎 月 | ３月毎 | 年１回 | 備 考
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | ○
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ○
3 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |  |  | ○
4 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 |  |  | ○
5 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 |  | ○
6 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |  | ○
7 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |  | ○
8 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 |  | ○
9 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |  | ○
10 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |  | ○
11 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |  | ○
12 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 |  | ○
13 | ブロモジククロロメタン | 0.03mg/L以下 |  | ○
14 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |  | ○
15 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |  | ○
16 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |  |  | ○
17 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |  | ○
18 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |  |  | ○
19 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |  |  | ○
20 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |  |  | ○
21 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | ○
22 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |  |  | ○ | 8月に実施
23 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |  |  | ○ | 〃
24 | 有機物(全有機炭素（TOC)の量） | 5mg/L以下 | ○
25 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | ○
26 | 味 | 異常でないこと | ○
27 | 臭気 | 異常でないこと | ○
28 | 色度 | 5度以下 | ○
29 | 濁度 | 2度以下 | ○
| 検査項目数 |  | 9 | 12 | 8